# Usługi Projektowo Inwestycyjne mgr inż. Krzysztof Szeligowski

18 400 Łomża ul. Kazańska 12 /27

tel   505 006 364

..................................................................................................

## P R O J E K T    B U D O W L A N Y

TEMAT   : Budowa  wodociągu rozdzielczego z przyłączami

Kucze Wielkie 174, 175, 176dr, 231, 235/1, 235/2, 238, 241, 244, 245 dr, Kucze Małe 124, 163 dr, 52, 51, 44, 45, 46,166 dr, 125, 128, 129, 130, 92, 93, 94, 87, 97, 172/1dr, 98, 99, 101, 103/1, 135, 170 dr, 122, 169/2dr, 182dr, Kuczewskie 16 w, 13,12,10 dr, 7, 8, 5

Numery działek wodociągu :

Kucze Wielkie 174, 175, 176dr, 231,230, 235/1, 235/2, 238, 241, 244, 245 dr, Kucze Małe 124, 163 dr,92, 172/1dr,170 dr, 169/2dr, 182dr,166, 176,  Kuczewskie 16 w, 13,12, 10 dr, 7, 5

ADRES   : Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie gmina  Jedwabne

INWESTOR  :       	 Gmina Jedwabne

18 420 Jedwabne

ul Żwirki i Wigury 3

BRANŻA :	Sanitarna

Projektował :

19 maja 2015

SPIS  ZAWARTOŚCI    OPRACOWANIA

- Opis do projektu zagospodarowania terenu

- Przedmiot inwestycji								4

- Istniejący stan zagospodarowania terenu			  	       	4

- Projektowane zagospodarowanie terenu					4

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospod. terenu	4

- Dane informujące, czy teren jest wpisany do rejestru zabytków	4

- Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia				4

- Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu budowlanego i robót budowlanych									4

- Opis techniczny

  - Podstawa opracowania							5

  - Stan istniejący i zaopatrzenie w  wodę  					5

  - Wykonanie wodociągu							5

  - Długość wodociągu								5

  - Uzbrojenie sieci  wodociągowej						6

  - Trasowanie wodociągu							6

  - Wykonawstwo robót ziemnych						6

  - Zabezpieczenie wykopów							6

  - Montaż przewodów								7

  - Próba ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja sieci			7

  - Oznakowanie uzbrojenia wodociągu					7

  - Wpływ inwestycji na środowisko						7

  - Ochrona konserwatorska zabytków przy realizacji inwestycji	7

  - Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich					8

  - BIOZ								          	9 -11

  - Oświadczenie									12

- Załączniki

  - Warunki dostawy wody z KZB Jedwabne 				13

  - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego      16-19

  - Pismo PZD Łomża							      20-22

  - Uzgodnienie z WZMiUW w Łomży						23

  - Opinia kordynacyjna Starostwa Powiatowego				24

  - Uprawnienia projektanta 							25

  - Przynależność do Izby IB							26

  - Dane techniczne + rysunki membranowe zawory sterujące    	27-31

  - Uzgodnienie z Hyperion							32

- Część graficzna

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000 	arkusz 1-4

- Schemat montażu hydrantu			rys 3

- Schemat komory Ø 1500				rys 4

- Schemat bloku oporowego			rys 5

- Przekroje przejśc wodociągiem pod rzeką Cetna     rys 6

- Badania geotechniczne podłoża 				komplet

Opis do projektu zagospodarowania terenu

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa  wodociagu rozdzielczego z przyłączami w miejscowościach Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie  zlokalizowanego na działkach nr Kucze Wielkie 174, 175, 176dr, 231, 235/1, 235/2, 238, 241, 244, 245 dr, Kucze Małe 124, 163 dr, 52, 51, 44, 45, 46,166, 125, 128, 129, 130, 92, 93, 94, 87, 97, 172/1dr, 98, 99, 101, 103/1, 135, 170 dr, 122, 169/2dr, 182dr, Kuczewskie 16w, 13,12, 10 dr, 7, 8, 5 gmina Jedwabne. Niniejsza dokumentacja jest zgodna z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Jedwabne/ w załączeniu/.

Zgodnie  z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(DZU  Nr 199 poz 1227 z póżniejszymi zmianami - § 3 poz 68) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie zalicza się wodociągów rozdzielczych.

# Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren po którym przebiega trasa  wodociagu rozdzielczego stanowi droga gminna droga powiatowa oraz prywatne działki. Teren uzbrojony jest w wodociągi lokalne, drogi asfaltowe,żwirowe i gruntowe oraz  kable energetyczne. W przyległych pasach działek  występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz działki niezabudowane.

  - Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje budowę wodociagu rozdzielczego z uzbrojeniem w sposób nie kolidujący z istniejącym zagospodarowaniem.

  - Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Inwestycja jest liniowa. Projektowana sieć wodociągowa z rur o średnicy Ø 110 mm PE RC o długości 3218 metrów .

  - Dane informujące, czy teren jest wpisany do rejestru zabytków

Teren nie jest objęty prawną formą ochrony zabytków

  - Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń  dla środowiska oraz higieny i zdrowia

Teren inwestycji nie jest położonyw strefie obszarów podlegajacych ochronie na podstawie przepisów odrębnych.W trakcie prac budowlanych inwestor jest obowiązany uwzględnic ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, w szczególnościochronę gleby, zieleni,naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.Zastosowana technologia nie narusza stanu istniejącego, jest to minimalna ingerencja w środowisko naturalne.

g. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu budowlanego i robót budowlanych

Nie występują

O P I S   T E CH N I C Z N Y

Do projektu - budowa wodociągu rozdzielczego  z przyłączami

- Podstawa opracowania

Podstawę do opracowania projektu stanowiły :

-   umowa z  Zamawiającym

  - aktualny podkład geodezyjny  w skali 1: 1000

  - wizje lokalne w terenie i umowy z włascicielami działek

  - warunki techniczne do projektowania wydane przez eksploatującego sieć – KZB Jedwabne

-	   Decyzja ZDP w Łomży nr ZPD z dnia 1.06.2015 r

### Stan istniejący i zaopatrzenie w wodę

Obecnie Kucze Małe i Kuczewskie nie  posiadają zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego, posiadają tylko lokalne  ujęcia wody.

Inwestor postawił następujące zadania dla projektu:

- trasa projektowanego wodociągu ma objąć od końcówki wodociągu w Kuczach Wielkich miejscowosci  Kucze Małe  i Kuczewskie

- materiał rurociągów z rur PE RC trójściennych zgrzewanych doczołowo

Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie poprzez pobór i  dostawę wody ze stacji wodociągowej w Jedwabnem.

3. Wykonanie  wodociągu

Wodociąg  projektuje się poprzez wykonanie  odcinków wodociągu z docelowego układu pierścieniowego -  zgodnie z  podana trasą. Zasilać on będzie w wodę  Kucze Małe i Kuczewskie i docelowo zaopatrywać w wodę mieszkańców kolejnych miejscowosci  oraz służyć do celów przeciwpożarowych .

Trasę  wodociągu pokazano w projekcie zagospodarowania terenu. Jako materiał na rurociągi przewiduje się rury PE RC  PN 10 o średnicy  110 i 90 mm .

Na określonym odcinku wodociąg – przejścia poprzeczne pod droga powiatową i przejścia pod zjazdami na posesje należy prowadzić  wykonawstwo robót odcinkami, żeby komory robocze wypadały poza pasem drogowym lub wjazdami.

Wykonanie wodociagu na całym odcinku przewiduje się dwoma wariantami:

- metodą przewiertu sterowanego z wykonaniem wykopów i komór roboczych co 150 metrów na całym odcinku wodociągu

- na odcinkach między Kuczami Wielkimi, Kuczami Małymi oraz Kuczewskimi    ( wodociąg  przebiegający  po gruntach rolnych i w poboczu pasa drogi gminnej ) metodą  wykopu otwartego z ułożeniem odcinków rurociagu z PE RC w wykopie. Odcinki w Kuczach Wielkich, Kuczach Małych metodą przewiertu sterowanego.

Rury wodociągowe muszą być układane w wykopie tak, by ich podparcie było jednolite.

Głębokość ułożenia przewodów określają Polskie Normy PN-81/B-10725 i PN –92/B-10735 , które  określają minimalne  przykrycie przewodów bez izolacji cieplnej na wartość równą głębokości przemarzania + 0,4 m dla wodociągu, co stanowi 1,60 m. Głębokość wykopu winna zatem wynosić minimum  1,80 m dla rur.

- Wykonanie przyłączy domowych

Przyłącza  wodociągowe do domów mieszkalnych zaprojektowano przez nawiertki  wodociągowe NWZ/ PE  PN 10 do rur PE.

Nawiercanie należy rozpocząć od zamontowania nawiertki wraz z uszczelką, otwarcie zasuwy przy nawiertce, zamontowanie aparatu do nawiercania, dokonanie odwiertu na rurociągu, wycofanie wiertła i zamknięcie zasuwy. Następnie należy wykręcić aparat do nawiercania i montować przyłącze z rur PE odpowiedniej średnicy.

Każde przyłącze przewiduje się  wprowadzić do budynku i zakończyć zestawem wodomierzowym  składającym się z zaworu przelotowego, wodomierza i ponownie zaworu przelotowego, następnie instalację połączyć z istniejącą poprzez zawór  odcinający  i zwrotny antyskażeniowy/ zgodnie z  normą  PKN PN-B/01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Załącznik AZ 1/  - typ A.

Przy przejściu przewodu przyłącza przez fundament budynku należy docieplić w celu ochrony przed zamarzaniem.

Zestawy wodomierzowe należy  montować w pomieszczeniach zabezpieczonych przed przemarzaniem /piwnicach budynków, hydroforniach /.

Ponieważ większość mieszkańców posiada obecnie zaopatrzenie w wodę z istniejącej lokalnej sieci wodociągowej, która po wykonaniu nowej sieci zostanie odcięta,  prace montażowe przewodów sieci i przyłączy należy tak prowadzić, by  zapewnić na czas  robót  zaopatrzenie w wodę z lokalnych ujęć. Po wykonawstwie i odbiorze robót sieci i przyłączy należy dokonać  przełączenia indywidualnie każdego gospodarstwa na zasilanie z nowo wybudowanej sieci.

Typ A  zakończenia przyłącza oznacza zakończenie zestawem wodomierzowym wraz z zaworem zwrotnym antyskażeniowym oraz włączenie do istniejącej instalacji.

Po wykonaniu robót na sieci i przyłączy  należy dokonac przełaczenia indywidualnie każdej istniejącej instalacji na zasilanie z nowowybudowanej sieci.

Budynki do których zaprojektowano przyłącza maja kubaturę do 1000 m3.

5.    Długość  wodociągu

5.1  Łączna długość				       			  -       3 214  m

wodociąg  o średnicy Ø 110 mm  PE RC długość 	 -   	 2 264 m

wodociąg  o średnicy Ø 90 mm PE RC długość 		 -          869 m

wodociąg o średnicy Ø 40 mm do granicy działki	-	     81 m

5.2    Łączna  ilość  przyłączy domowych  26 w tym zakończonych zestawem wodomierzowym  25  sztuk.

6.  Uzbrojenie sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa będzie uzbrojona i wykonana z następujących materiałów:

a. rury PE RC 110 i 90 mm   PN 10

b. zasuwy  klinowe kielichowe i  PN 10 do rur PE żeliwne DN  100 mm

- rury osłonowe stalowe 219 mm i 88 mm

- hydranty nadziemne  DN 80 PN 10 typ C

- trójniki kielichowo- kołnierzowe PE do  hydrantów

- zasuwy  klinowe kołnierzowe  PN 10 do hydrantów żeliwne DN  80

- kolana PE kielichowe, łuki PE kielichowe o różnych kątach PN 10

- króćce dwukołnierzowe żeliwne

j.  obudowy zasuwy teleskopowe

k.  kolana  dwukołnierzowe ze stopką DN 80

l.  skrzynki żeliwne do zasuw – szer 185 mm

m. tabliczki do oznakowania zasuw i uzbrojenia

n. płyty betonowe prefabrykowane do umocnienia skrzynek, hydrantów

o. kręgi ø 200 cm

p. płyta żelbetowa nastudzienna z pokrywą

r. zasuwy Ø 100 mm

s. zawór redukcyjny

t. rury PE 40 mm

7.  Trasowanie wodociągu

Przed przystąpieniem do  robót należy dokonać wytyczenia geodezyjnego trasy robót zgodnie z projektem. Należy zachować w trakcie robót ziemnych i montażowych minimalne odległości od istniejącej infrastruktury.

- Wykonawstwo robót ziemnych

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić terenowe jednostki, których urządzenia występują po trasie projektowanego wodociągu  oraz spełnić warunki określone w wydanych warunkach technicznych, lub uzgodnieniach. Po wytyczeniu geodezyjnym należy przystąpić do robót ziemnych, wykopy prowadzić mechanicznie koparką na odkład. W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne należy wykonać ręcznie.

Na terenie projektowanej inwestycji występują grunty kategorii II i III.

Poziom wody gruntowej występuje na głębokości poniżej poziomu posadowienia sieci wodociągowej .

Zasypkę  wykopu prowadzić warstwami , pierwszą ręcznie o grubości około 30 cm, przy czym materiał zasypki nie może zawierać kamieni, gruzu  itp. Następnie zasypkę prowadzić mechanicznie.W wykopie  około 30 cm nad wodociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkladką metalową i napisem”woda”.

- Zabezpieczenie wykopów

Miejsce wykonywanych robót oznakować i zabezpieczyć  / na okres nocy oświetlić/.

Wykopy wykonywać wąskoprzestrzenne z szalowaniem / w zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia i w pasie jezdni asfaltowej/ szerokoprzestrzenne ze skarpami, w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia stosować deskowanie ażurowe lub szalunki przesuwne.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać i stosować się do uwarunkowań wynikających z BN- 83/8836-02- Roboty ziemne.

Całość robót wykonać przestrzegając obowiązujących przepisów BHP oraz opracowania „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe „, oraz według planu BIOZ załączonego do projektu podstawowego sieci wodociągowej.

- Montaż przewodów

Montaż wykonać zgodnie z Instrukcją  wykonania i odbiorów zewnętrznych sieci wodociągowych z  PE , oraz  PN- 81/B- 10725 – Wodociągi, Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Na trasie sieci wodociągowej w terenie zabudowanym zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe nadziemne typ  C, DN 80, PN 10 o wydajności 10 l/s/ i ciśnieniu 0,2 mPa odpowiadające  wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213004/  montowane przez wstawienie trójnika kielichowo- kołnierzowego z zasuwą odcinającą i wykonane według rysunku szczegółowego.

Wokół hydrantów i skrzynek do zasuw, oraz skrzynek do zasuw i  nawiertek teren należy utwardzić płytami betonowymi prefabrykowanym/dwie połówki/. Na sieci projektuje się zasuwy liniowe, które umożliwiają odcięcie określonych odcinków wodociągu w przypadku awarii oraz przy przejściu wodociągu przez drogę.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano zawór redukcyjny ciśnienia w sieci zlokalizowany w studni  typowej / np. firmy Hydrobud sp z oo  18 400 Łomża lub Pro 800 firmy PipeLife/.

Studnia o średnicy D 1500 mm i wysokości  1,80 m  - typowa z kręgów żelbetowych z drabiną włazową i docieplaną zamykaną pokrywą  z włazem typu przejazdowego     40 T. Przejścia rurociągiem przez otwory wykonane  przy prefabrykacji w tulejach z doszczelnieniem pianką silikonową i  uszczelnić uszczelkami z tworzywa.

Studnię montować na podsypce  piaskowej 10 cm w gotowym wykopie z obsypaniem.

W studni zamontować dwie zasuwy Ø 100 mm i zawór redukcyjny.

Montaż zaworu wykonać według instrukcji producenta.

Informację o dobranym zaworze i ich parametry zawiera załączona informacja techniczna.

- Próba ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja sieci

Przed zasypaniem każdy odcinek przewodu powinien być poddany próbie na ciśnienie. Czynności te należy przeprowadzić zgodnie z normą PN- 70/B-107 na ciśnienie PN 10.

Wodociąg należy wypłukać, aż będzie wypływała czysta woda, następnie poddać dezynfekcji podchlorynem sodu przez 24 godziny. Dawka podchlorynu sodu powinna wynosić 250 g/ m3. Po upływie 48 godzin należy opróżnić rurociąg z mieszanki dezynfekcyjnej i rozpocząć jego płukanie. Po ukończeniu płukania pobiera się próby do analiz bakteriologicznych i  fizykochemicznych wody, które wykonuje atestowane laboratorium. Wynik analizy uważa się za pozytywny, jeżeli woda odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 19 listopada 2002 r / DZ U Nr 203 poz 178/ /parametry określone w załączniku do rozporządzenia/.

12.     Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej

Skrzynki zasuw oraz hydranty należy oznakować tabliczkami z podaną średnicą oraz domiarami .

- Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowany wodociąg  nie wpłynie niekorzystnie na środowisko.

Zastosowane rozwiązania techniczne nie wymagają ustanawiania żadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektów. Projektowana sieć wodociągowa nie spowoduje wycinki drzew  ani nie będzie naruszać ich systemu korzeniowego. Teren na którym realizowana będzie inwestycja nie jest objęty ochrona Natura 2000.

Dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- Ochrona konserwatorska zabytków przy realizacji inwestycji

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują obiekty będące zabytkami . Dlatego podczas realizacji wodociągu prace należy wykonywać tak , by nie było zagrożenia stanu obiektów istniejących.

Teren objęty zadaniem inwestycyjnym nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

Celem zminimalizowania/ wyeliminowania/ ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko w fazie budowy i eksploatacji planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków :

a) przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie niezbędnym do jego wykonania

b) w celu zmniejszenia uciążliwości hałasu roboty będą wykonywane w porze dnia (6-22 godz)

c) gleba z wykopów będzie składowana odrębnie, by nie zmieszać humusu z pozostałymi warstwami gleby

d) wykopy zasypywane będą gruntem sypkim bez kamieni, gruzu, i innych odpadów

e) trasowanie i zakres robót nie przewidują wycinki drzew, roboty ziemne  w obrębie systemu korzeniowegoi skrzynki elektrycznej wykonywać należy metodą tunelową/ bez stosowania wykopów/

f) stan techniczny sprzętu winien zapewnić szczelność układów paliwowego, olejowego w celu zabezpieczenia gleby i wód przed związkami ropopochodnymi

g) w czasie przerw roboczych silniki maszyn i sprzętu będą wyłączone

h) baza budowy winna być wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków i pojemniki na odpady

i) powierzchnia terenu bazy winna być wyłożona płytami żelbetowymi , w celu zapobieżenia skażenia wierzchniej warstwy gleby

j) nadmiar ziemi wywieziony zostanie na składowisko odpadów , bez możliwości wykorzystania w celach rolniczo – leśnych

k) sprzęt mechaniczny pracujący na budowie poruszać się będzie w obrębie pasa drogowego

Zestawienie przyłączy wodociągowych

| L.p | Nr działki | Długość w pasie drogi Ø 40 mm | Długość przyłącza Ø 40 mm m | Miejsce zainstalowan.wodomierza | Długość instalacji wewnętrznej m | Typ przył |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kucze M. 231 | 0 | 24 | piwnica | 8 | A |
| 2. | 52 | 2 | 12 | pom gosp | 8 | A |
| 3. | 51 | 2 | 21 | pom gosp | 8 | A |
| 4. | 44 | 6 | 13 | Piwnica | 8 | A |
| 5. | 45 | 6 | 14 | Piwnica | 8 | A |
| 6. | 46 | 6 | 2 | piwnica | 8 | A |
| 7. | 92 | 2 | 6 | piwnica | 8 | A |
| 8. | 93 | 2 | 4 | piwnica | 8 | A |
| 9. | 87 | 3 | 3 | piwnica | 8 | A |
| 10. | 97 | 2 | 4 | piwnica | 8 | A |
| 11. | 124 | 0 | 11 | piwnica | 8 | A |
| 12. | 125 | 5 | 9 | piwnica | 8 | A |
| 13. | 128 | 5 | 14 | piwnica | 8 | A |
| 14. | 129 | 5 | 17 | Piwnica | 8 | A |
| 15. | 130 | 5 | 12 | piwnica | 8 | A |
| 16. | 135 | 5 | 16 | piwnica | 8 | A |
| 17. | 98 | 3 | 3 | piwnica | 8 | A |
| 18. | 99 | 3 | 5 | piwnica | 8 | A |
| 19. | 101 | 4 | 0 | zak. ślepo | 0 | 0 |
| 20. | 103/1 | 2 | 18 | piwnica | 8 | A |
| 21. | 122 | 5 | 14 | piwnica | 8 | A |
| 22. | 90 | 1 | 18 | piwnica | 8 | A |
| 23. | Kuczewskie 12 | 4 | 11 | piwnica | 8 | A |
| 24 | 7 | 0 | 34 | piwnica | 8 | A |
| 25 | 8 | 3 | 29 | piwnica | 8 | A |
| 26 | 5 | 0 | 31 | piwnica | 8 | A |
|  | razem | 81 | 345 |  | 200 |  |

Razem :

Przyłącza PE 40 mm		 -  345 m

Długość instalacji wewnętrznej 	 -   200 m /z  PP lub stalowe ocynkowane Ø 25mm /

Przyłączy				 -   26 sztuk

Zestaw wodomierzowy Ø 20 mm	 -   25 sztuk

Zawór antyskażeniowy Ø 20 	 -   25 sztuk

Długość odcinka od wodociągu do granicy działki / PE 40 mm/    -   81  m

Opracował:

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art.20 ust 4 Prawa budowlanego  praca  projektowa  wodociągu rozdzielczego z przyłączami  została wykonana zgodnie  z warunkami określonymi w Umowie, warunkami technicznymi  KZB Jedwabne,  obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami.

Praca została wykonana w stanie kompletnym dla celu, któremu ma służyć.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa  obiektu budowlanego : Budowa  wodociągu rozdzielczego z przyłączami Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie gmina  Jedwabne

INWESTOR  :       	 Gmina Jedwabne

18 420 Jedwabne

ul Żwirki i Wigury 3

Projektant : mgr inż Krzysztof Szeligowski

CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Warunkiem rozpoczęcia prac związanych  z budową  wodociągu jest wykonanie wcinki do  istniejącego wodociągu w miejscowości Kucze Wielkie.

Zakres robót  w zadaniu inwestycyjnym obejmuje budowę   wodociągu  od istniejącej końcówki sieci wodociągowej, a następnie  wykonanie wodociągu w na odcinku do wsi Kucze Małe i rozprowadzenie sieci po tej miejscowości wraz z przyłączami.  Najpierw należy wykonać prace związane  z wcinką , w  dalszej kolejności wodociąg prowadzić wyznaczoną trasą.  Całość robót wykonać według  opisu technicznego. Po wykonaniu sieci wodociągowej i jej próbach należy dokonać montażu uzbrojenia , w dalszej kolejności wykonywać montaż nawiertak i przyłączy domowych wraz z zestawami wodomierzowymi i zaworami antyskażeniowymi.

1.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- drogi lokalne i powiatowe

- linie energetyczne sn i  nn

- kable energetyczne

- wodociąg lokalny

- budynki mieszkalne

- budynki gospodarcze

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- droga  / ruch kołowy na drodze/

- linie energetyczne

- kable energetyczne

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- roboty ziemne  /wykopy, zasypka wykopów/

- szalowanie wykopów

- roboty montażowe w wykopie –szczególnie przy przejściach przez rzekę

- przejścia w zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia

- prace ziemne i montażowe w zbliżeniach do budynków

- w  czasie budowy zachować wymagane wg normyPN-75/E-05100 odległości od skrajnego czynnego przewodu istniejącej linii napowietrznej. W przeciwnym wypadku dokonać czasowego wyłączenia linii, w przypadku baku takiej możliwości wykopy wykonać ręcznie.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- instruktaż  ustny przed robotami

- instruktaż na  stanowisku pracy /pokaz z omówieniem/

Instruktaż musi przeprowadzić osoba z odpowiednimi kwalifikacjami z zakresu BHP, wynikającymi z przepisów.

Pracownicy mają obowiązek podpisami potwierdzić odbycie szkolenia.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

- mostki i kładki dojazdowe  w trakcie robót

- deskowanie wykopów wąskoprzestrzennych

- roboty montażowe wykonywane przez 2 robotników

- odpowiednie oznakowanie robót w pasie drogowym w oparciu o projekt organizacji ruchu

- wykonywanie wykopów koparką wg  BN- 83/8836-02

- wykopy ręczne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym jako wykop wąskoprzestrzenny z umocnieniem ścian wypraskami stalowymi/ drewnianymi/

-    składowanie urobku w odpowiedniej odległości od wykopu

Opracował: