OBIEKT : Wodociąg rozdzielczy  Orlikowo – Kosaki Turki

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA   WYKONANIA   I   ODBIORU   ROBÓT	BUDOWLANYCH

INWESTOR :	Gmina Jedwabne

STADIUM    :        Projekt budowlany

Projektant     :         mgr inż. Krzysztof  Szeligowski

2016 r

S P I S    T R E Ś C I

- Uwagi wstępne

- Materiały

- Wykonawstwo

- Próby i odbiory robót

- Odbiory

- Odbiór pogwarancyjny

- Określenie zakresu prac, które zostaną ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru

- Podstawy określające zasady przedmiarowania.

9.    Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonawstwie robót

- Uwagi  wstępne

1.1 Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru  podziemnych  przewodów wodociągowych oraz obiektów  i  uzbrojenia usytuowanego na sieci wodociągowej. Warunki te dotyczą robót wykonywanych w terenie zabudowanym, jak i poza nim.

1.2 Warunki mają zastosowanie do robót w różnych warunkach hydrogeologicznych

1.3 Sieci wodociągowe i przyłącza ujęte są  w grupach:

a. wodociągi o średnicach  160  mm

b. przyłącza domowe o średnicy 40  mm

1.4.Warunki techniczne uwzględniają prowadzenie robót przy zastosowaniu metod:

  - mechanicznej, przy użyciu koparek  i maszyn do przewiertu sterowanego

  - ręcznej / w zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem/ przy użyciu ręcznych narzędzi.

- Materiały

      - Rury i kształtki z PERC wodociągowe winne spełniać wymaganiom PN-93/C-89218 i PN-93/C-89069 .Wymagania    dotyczą zarówno surowców, procesu produkcji i wyrobów gotowych.

Ponadto rury, kształtki i inne materiały używane do budowy sieci wodociągowej i przyłączy winne posiadać decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie /COBRTI INSTAL w Warszawie./ Aprobata techniczna lub certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności dopuszczenia do stosowania w budownictwie/

Powinny też posiadać ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie i zgodę na zastosowanie wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

  - Armatura  stosowana w budowie sieci i przyłączy z żeliwa i innych materiałów

winna  również posiadać dopuszczenia do stosowania przez  COBRTI  INSTAL  W-wa. Pozostałe wymagania jak w punkcie 2.1

Rury do wykonywania odcinków   przyłączy z PE powinny odpowiadać normie PN-93/C-89218 i PN-93/C-89069 i  mieć oznaczenie – rury PE-80 RC SDR 13,6 PN 10. Rury winne posiadać aprobatę techniczną  COBRTI INSTAL .

Pozostałe wymagania jak w punkcie 2.1

- Wykonawstwo

  - Roboty przygotowawcze

- Projektowana trasa przewodu wodociągowego powinna być w terenie trwale i widocznie oznaczona oraz zabezpieczona.

- Oznaczenia osi trasy należy dokonać przez wbicie kołków, a wzdłuż trasy powinny znajdować się stałe lub prowizoryczne repery, których rzędne powinny być sprawdzone i podane przez upoważnione władze geodezyjne.

- Teren budowy w obszarze zabudowanym winien być ogrodzony przenośnymi i prowizorycznymi zasłonami od strony ruchu kołowego i pieszego, a w porze nocnej oznaczony światłami ostrzegawczymi.

  - Wykonywanie wykopów

1. Wykopy pod przewód wodociągowy  powinny  być wykonane zgodnie z   postanowieniem   normy BN-83/8836-02- Roboty ziemne, oraz PN/B-06050.

2. Odkład ziemi wydobytej z wykopu na jego pobocze nie powinien stanowić przeszkody w transporcie materiałów i wykonawstwie robót montażowych.

3. W trakcie wykonywania wykopu należy stwierdzić, jaki jest charakter gruntu i czy nie będzie on działał agresywnie na materiał przewodów .

Odpowiednie stwierdzenie należy wpisać do dziennika budowy.

4. W określonych miejscach powinny znajdować się nad wykopem mostki dla pieszych;

Po zakończeniu pracy zmiany wykop powinien być na całej długości zakrywany.

Nie dotyczy to budowy prowadzonej w terenie nieprzewidzianym dla ruchu.

5. Wykop powinien być zabezpieczony przed zalewaniem wodą opadową lub wodą  wydobywaną z wykopu.

6 .Na całej trasie wykopu powinny być trwale ustawione łaty celownicze; rzędne wierzchu  łat powinny odpowiadać  projektowanej rzędnej wierzchu rury, zwiększonej o stałą przyjętą długość pionowej łaty niwelacyjnej z krzyżem, łaty celownicze powinny mieć trwałe i widoczne punkty osi trasy przewodu.

  - Podłoże

- W gruntach suchych i zwięzłych nie jest wymagane wzmacnianie podłoża pod rury. Ostatnia warstwa gruntu w dnie wykopu odpowiednio wyprofilowana, stanowi wystarczające podłoże dla przewodu  bez względu na materiał rur.

- W wykopach nawodnionych po uprzednim obniżeniu zwierciadła wody gruntowej poniżej dna wykopu niezależnie od kategorii gruntu, należy wykonać podłoże w postaci warstwy drenażowej ze żwiru o grubości 15- 25 cm ; w gruntach silnie nawodnionych i kurzawkowych niezależnie od warstwy żwirowej należy również wykonać drenaż z sączków ceramicznych.

  - Montaż przewodu

- Dla zapewnienia położenia rur w czasie montażu zgodnie z projektowana osią należy przez punkty osiowe trwale oznaczone na deskach łat celowniczych przeciągnąć drut lub sznur, na którym jest zawieszony ciężarek pionu.

- Ułożony przewód powinien na całej swej długości przylegać do podłoża;  rury powinny być dobrze podbite od spodu ziemią z podłoża, zaś przestrzeń między rurą a ściana wykopu powinna być  zasypana ziemią do połowy średnicy rury.

- Przed opuszczeniem do wykopu rur należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń, pęknięć, oraz oczyścić je w kielichach i na stykach.

- Przewody z rur PVC powinny być ułożone na podłożu stałym, nie zawierającym grubego tłucznia lub żwiru .

- Przewody wodociągowe z PVC powinny być układane w temperaturze powietrza od 0 do  30º C; przewody te mogą być układane w gruntach nawodnionych  pod warunkiem wykonania złączy na powierzchni terenu.

- Przy układaniu przewodu z rur PVC ze złączami wykonanymi na powierzchni terenu należy przestrzegać, by strzałka ugięcia nie przekroczyła wielkości określonej odpowiednimi instrukcjami.

Dopuszczalne odchylenia osi i rzędnej wykonanego przewodu wodociągowego w stosunku do wymagań  projektu wynoszą dla:

- osi przewodu             + -  5 cm

- rzędnej przewodu      + -  3 cm.

Przewody należy układać na głębokości  zabezpieczającej przed zamarzaniem wynoszącej co najmniej   :  /PN-8/B-10725 i    PN-92/B-10735   /

  - w strefie przemarzania 1,0 m  + 0,4 m = 1,4 m licząc od wierzchu rury

- Dopuszcza się wyjątkowo mniejsze zagłębienie przewodu wodociągowego pod warunkiem zastosowania ocieplenia i uzasadnienia jego grubości.

- Przy układaniu  przewodu wodociągowego równolegle do innych przewodów i urządzeń należy między zewnętrznymi ścianami tych przewodów zachować  odległości:

- kabli telekomunikacyjnych      0,8 m

- kabli energetycznych               0,8 m

- słupów energetycznych            1, 0 m

- przewody kanalizacyjne           2,0 m

  - Uszczelnienie złączy

- Rury z PE 80 RC są przygotowane do łączenia za pomocą zgrzewania doczołowego .

Połączenia kołnierzowe  należy wykonywać  z wykorzystaniem śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej.

  - Przejścia przewodu przez przeszkody

      - Średnica rury ochronnej powinna wynosić co najmniej o jedną  wielkość więcej niż rury chronionej

      - Przejścia pod nawierzchniami drogowymi asfaltowymi, z bruku wykonywać metodą  przecisku /   przewiertu /– rura trójściennna/ .

      - Przejścia pod nawierzchniami typu  nawierzchnia żwirowa, gruntowa wykonać metodą  rozkopu w rurze  ochronnej z PVC, końce rury  ochronnej  winne wystawać na równo z linią rozgraniczającą drogę i grunt przyległy.

      - W miejscach  przejść przewodu przez  ściany studni   powinny   być  założone ochronne tuleje stalowe, żeliwne, a rury PE owinięte tekturą smołowaną   na całej długości tulei.

  - Połączenia domowe

- Przewody stanowiące połączenie wewnętrznej instalacji wodociągowej z przewodami zewnętrznymi powinny być połączone przez wodomierz i zawór zwrotny antyskażeniowy

Połączenie z przewodem ulicznym powinno być wykonane  przez nawiertkę NWZ/PE

  - Montaż uzbrojenia przewodu

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

4.    Próby  i  odbiory  robót

  - Próby

- Każdy przewód powinien być poddany próbie szczelności według

wymagań normy  PN –81/B- 10725.

- Próby szczelności można przeprowadzać dopiero po wykonaniu całości prac.

- Rurociągi  należy próbować  odcinkami.

- Proste odcinki rurociągu powinny być przysypane i grunt zagęszczony, a próba może się odbyć  najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu

- Maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnienia może wynosić  35 o C , minimalna 1 o C.

- Próbę szczelności należy przeprowadzić  po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń.

- Miejsca odpowietrzeń  muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach sieci.

- Napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci.

- Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić  go na kilka godzin dla ustabilizowania.

- Rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko na czas wymagany odpowiednimi normami , nie dłużej niż 24 godziny.

- Po zakończeniu próby należy spuścić wodę w sposób kontrolowany.

- Po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w przewodzie

- Przy płukaniu podłączeń domowych używa się wody z przewodu roboczego  płukanie powinno trwać co najmniej 1 godz.

5.     Odbiory

W czasie wykonywania przewodu  należy przeprowadzić następujące odbiory częściowe :

-   sprawdzenie, czy ułożony przewód odpowiada dokumentacji technicznej swoim  położeniem zarówno w rzucie, jak i przekroju podłużnym.

-   sprawdzenie prawidłowości wykonanych uszczelnień na połączeniach rur,

-    sprawdzenie jakości podłoża oraz odwodnienia wykopu,

-     próbę szczelności odcinkową.

  - równocześnie z odbiorami częściowymi należy dokonać odbioru robót zanikających;

  - zdjęcie i zabezpieczenie materiału nawierzchni na trasie przewodu,

  - zabezpieczenia przewodów obcych, na które natrafiono na trasie badanego przewodu,

  - usunięcia gruzu, kamieni, resztek betonu, których nie można użyć do póżniejszego zasypania przewodu,

  - odeskowania wykopu, zabezpieczeń na trasie itp.

Odbiór końcowy polega na:

  - sprawdzeniu protokółów i dokumentów z odbiorów częściowych i odbiorów robót zanikających,

  - stwierdzeniu, że przewód został prawidłowo przepłukany

  - stwierdzeniu, że wykop został zasypany zgodnie z wymaganiami przyszłego użytkownika trasy przewodu. Uporządkowanie nawierzchni, jeżeli przewód układany był w obrysie drogi lub ulicy.

  - Pozytywne wyniki badań wody

  - Inwentaryzacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać oznaczenie na planie sytuacyjno wysokościowym trasy przewodu, ponadto na planie sytuacyjnym muszą być naniesione położenia uzbrojenia.

- Odbiór pogwarancyjny.

Wykonywany jest po upłynięciu okresu gwarancji na wykonywane roboty.

7. Określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych    pozycji przedmiaru.

1.  Roboty przygotowawcze i prace pomiarowe .  Jednostką obmiarową  jest 1  metr     wodociągu i przyłącza.

2.  Roboty ziemne wykonywane koparkami. Jednostką obmiarową jest 1metr

3.  Podsypka pod rurociągi. Jednostką obmiarową jest 1 metr 2.

4. Pompowanie wody z wykopów. Jednostką obmiaru jest  1 motogodzina.

5. Montaż rurociągu z rur PVC. Jednostką obmiarową jest 1 metr.

- Montaż rur osłonowych. Jednostką  obmiarowa jest 1 metr.

- Montaż studni. Jednostką obmiarowa jest 1 sztuka.

- Montaż przyłączy . Jednostką obmiarową jest 1 metr.

- Montaz  uzbrojenia Jednostką obmiarową jest  1 sztuka..

- Zasypka ręczna wykopów. Jednostką obmiarową jest 1 m 3.

- Zasypka wykopów koparką. Jednostką obmiarową jest 1 m3.

- Próba szczelności Jednostką obmiarową jest 1 metr

- Podstawy określające zasady przedmiarowania

      - Zasady przedmiarowania określa rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i  budownictwa z dnia13 lipca 2001 r w sprawie metod kosztorysowania obiektów budowlanych.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonawstwie robót

Roboty wykonywać przestrzegając obowiązujących przepisów BHP oraz opracowań „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków BHP na budowie.

Ponadto prowadzić roboty według opracowanego planu BIOZ.

Opracował: